CAPITOLATO TECNICO

Fornitura e manutenzione biennale di 10 “Gruppi statici di continuità UPS” per gli apparati attivi di rete ubicati nelle centrali telefoniche di Palazzo Valentini e Via Bargoni

Data revisione:  settembre ’10

Provincia di Roma

Via IV NOVEMBRE 119/a

Tel: 06/67661

E-Mail: info@provincia.roma.it

www.provincia.roma.it

INDICE

1	Introduzione	3

2	Oggetto della fornitura	3

2.1 Requisiti minimi e caratteristiche tecniche degli apparati	4

3      Servizio di manutenzione…………………………………………………………………………...4

# Introduzione

Scopo del presente documento è quello di descrivere i principali elementi oggetto della fornitura e manutenzione biennale di n.10 “Gruppi statici di continuità UPS” per gli apparati attivi di rete ubicati nelle centrali telefoniche di Palazzo Valentini e Via Bargoni.

# Oggetto della fornitura

La Società aggiudicataria dovrà fornire i seguenti apparati:

- Numero 5 gruppi statici di continuità UPS da 3kVA;

- Numero 4 gruppi statici di continuità UPS da 10kVA;

- Numero 1 gruppi statici di continuità UPS da 20kVA.

## Requisiti minimi e caratteristiche tecniche degli apparati

Gli apparati forniti dovranno essere consegnati nell’imballo originale di fabbrica e completi del manuale di uso ed installazione.

Dovranno inoltre rispettare le caratteristiche tecniche minime di seguito indicate:

- Gruppo statico di continuità UPS da 3kVA

- Tempo di intervento in caso di mancanza di alimentazione di rete uguale a “zero”;

- Autonomia ≥ a 15 minuti;

- Protezione alle sovratensioni in ingresso e in uscita fino a 6kV;

- Riavvio automatico al ritorno dell’alimentazione di rete dopo lo spegnimento per mancanza di rete prolungata;

- Rumorosità ≤ 45 db(A);

- Possibilità di dialogare con la macchina attraverso software che utilizzino i principali standard di comunicazione;

- Possibilità di espansione delle batterie per aumentare l’autonomia del gruppo;

- Possibilità di sostituzione a caldo delle batterie.

- Gruppo statico di continuità UPS da 10kVA

- Tempo di intervento in caso di mancanza di alimentazione di rete uguale a “zero”;

- Autonomia ≥ a 15 minuti;

- Protezione alle sovratensioni in ingresso e in uscita fino a 6kV;

- Riavvio automatico al ritorno dell’alimentazione di rete dopo lo spegnimento per mancanza di rete prolungata;

- Rumorosità ≤ 45 db(A);

- Possibilità di dialogare con la macchina attraverso software che utilizzino i principali standard di comunicazione;

- Possibilità di espansione delle batterie per aumentare l’autonomia del gruppo;

- Possibilità di sostituzione a caldo delle batterie.

- Gruppo statico di continuità UPS da 20kVA

- Tempo di intervento in caso di mancanza di alimentazione di rete uguale a “zero”;

- Autonomia ≥ a 15 minuti;

- Protezione alle sovratensioni in ingresso e in uscita fino a 6kV;

- Riavvio automatico al ritorno dell’alimentazione di rete dopo lo spegnimento per mancanza di rete prolungata;

- Rumorosità ≤ 45 db(A);

- Possibilità di dialogare con la macchina attraverso software che utilizzino i principali standard di comunicazione;

- Possibilità di espansione delle batterie per aumentare l’autonomia del gruppo;

- Possibilità di sostituzione a caldo delle batterie.

# Servizio di manutenzione

Il servizio di manutenzione dovrà essere di durata biennale e dovrà coprire ogni parte dei gruppi di continuità comprese le batterie.

Esso dovrà prevedere:

- Controllo semestrale dei gruppi di continuità con test di funzionalità (intervento per mancanza di rete ed efficienza delle batterie);

- Interventi su chiamata da parte dell’Amministrazione, per la riparazione di eventuali guasti. Tali interventi dovranno avvenire entro 4 ore dalla segnalazione ed essere conclusi entro 48 ore solari. L’apertura dell’intervento potrà essere effettuata telefonicamente, via fax o tramite e-mail;

La Società aggiudicataria dovrà inoltre prevedere una scorta di schede, accessori e batterie dei gruppi di continuità, per una pronta sostituzione in caso di guasto.